## List1
Tehničke specifikacije/Troškovnik Grupa 3: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin (Partner 2)
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovom Tehničkom specifikacijom predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati a ponuditelji mogu ponuditi i bolje karakteristike Za sve opise dane u svim troškovničkim stavkama i općim uvijetima vrijedi Članak 209. i 210 Zakona o Javnoj nabavi NN 120/16 . Tehničke specifikacije navedene u troškovniku ne upućuju na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, odnosno niti jednim opisom nisu isključeni gospodarski subjekti ili određeni proizvodi.
|  | Mjera | Kol | Cijena EUR | Ukupno EUR
F.1. | RAZVOD
1.1 | Dobava i ugradnja kabelskih perforiranih kanalica PK50, dimenzije 50x30mm, s nosačima i poklopcima, izrađene od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za montažu. | m | 15 |  | 0
1.2 | Izrada prodora za električne vodove kroz konstrukciju zgrade. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora | kom | 4 |  | 0
1.3 | Dobava i ugradnja CSS cijevi promjera 32mm (otporne na UV zračenje) | m | 100 |  | 0
F.2. | KABELI
2.1 | Jednožilini fleksibilni solarni kabel za fotonaponske sustave PV1-F 1x6mm2, otporan na UV zračenje i atmosferske utjecaje ili jednakovrijedan. | m | 500 |  | 0
2.2 | Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela tipa UTP cat. 5e | m | 30 |  | 0
2.3 | Dobava MC4 konektora -muški | kpl | 4 |  | 0
2.4 | Dobava MC4 konektora -ženski | kpl | 4 |  | 0
2.5 | Dobava polaganje i spajanje kabela za vezu izmjenjivača s razvodnim ormarom RO-FN FG16R16 5x16mm² | m | 20 |  | 0
2.6 | Dobava polaganje i spajanje kabela za vezu RO-FN - GRO FG16OR16 5x16mm² | m | 15 |  | 0
2.7 | Dobava polaganje i spajanje kabela izjednačenja potencijala H07V-K 1x16mm² | m | 180 |  | 0
F.3. | KONSTRUKCIJA
3.1 | Dobava i postavljanje elemenata za montažu FN panela na kosi krov izveden limom, te ravni krov. U cijenu su uključeni svi potrebni spojni, pričvrsni i ostali elementi nužni za ostvarivanje funkcije pričvršćenja fotonaponskih modula na krovnu konstrukciju zgrade. | kpl | 1 |  | 0
| - Nosač 36×45 6,2 m | kom | 22
| - Spojnica | kom | 40
| - Kuka za prihvat nosača za montažu fotonaponskih modula za osnovni nosač | kom | 210
| - Vijak za trapezni lim | kom | 840
| - Pred-montirani element za prihvat FN modula (srednji) H = 35 mm | kom | 132
| - Pred-montirani element za prihvat FN modula (krajnji) H = 35 mm | kom | 24
F.4. | FOTONAPONSKA OPREMA
4.1 | Dobava, isporuka i montaža fotonaponskog panela izvedenog u tehnologiji 'half-cell' nazivne snage min 370W: - Dimenzije FN panela 1755x1038x35mm (dopušteno odstupanje dimenzija ± 5%) - Težina FN panela ≤21kg - Učinkovitost FN panela ≥ 20% - Maksimalno mehaničko opterećenje ≥ 2400Pa - min. 10 godina proizvođačko jamstvo od dana ugradnje - min. 25 godina jamstva na ≥ 80% izlazne snage | kom | 69 |  | 0
4.2 | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 25kW, sa minimalno sljedećim svojstvima: - Najveći ulazni napon ≥1000V - Naponski MPP raspon 180-900V - Startni napon ≤ 180V - 3 MPP trackera sa min 3 ulaza - Topologija bez transformatora - Pogodan za vanjsku ugradnju (IP65) - Euro efikasnost ≥98,5% - Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani | kom | 1 |  | 0
F.5. | ELEKTROMATERIJAL
5.1 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO-FN, komplet s posebnom montažnom pločom i bravicom korisnika. Razvodni ormar izrađen u minimalnoj zaštiti IP65. Izvodi kabela isključivo s donje strane, opremljen s AC sabirnicama potrebnog presjeka i oznaka te s ugrađenom sljedećom opremom | kpl | 1 |  | 0
| Niskonaponski četveropolni zaštitni prekidač nazivene struje 63A, prekidne moći 25kA, s funkcijama nadstrujne, kratkospojne, zemljospojne zaštite, pod/nadnaponske i pod/nadfrekventne zaštite | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka RCD 63/0,3, 4p (3P+N) tip B | kom | 1
| odvodnik struje munje i prenapona klase I+II, 4P, 20kA | kom | 1
| zaštitni prekidač 3P+N B63A | kom | 1
| signalne lampice za ugradnju na vrata sa sprežnim elementom | kom | 1
| isklopno gljivasto tipkalo, 1N/O kontakt, komplet s brtvom, IP65 (ugradnja na vrata ormara) | kom | 1
| N i PE sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razvodnog ormara, oznaka o primijenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u nosaču na vratima | kpl | 1
5.2 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO-DC, komplet s posebnom montažnom pločom i bravicom korisnika. Razvodni ormar izrađen u minimalnoj zaštiti IP65. Opremljen s sabirnicama potrebnog presjeka i oznaka te s ugrađenom sljedećom opremom: | kpl | 1 |  | 0
| Cilindrični pv osigurač 20A, gPV, 1000V DC | kom | 8
| DC odvodnik struje munje i prenapona klase I+II max. 1000V | kom | 4
5.3 | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja u zid i spajanje tipkala za daljinsko isključenje napajanja u slučaju požara, sve komplet s p/žb kutijom. - kabel NHXH FE180/E30 2x1,5mm2 u CS zaštitnoj cijevi (50m) | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Izrada spojeva aluminijske potkonstrukcije FN panela na gromobranski sustav korištenjem aluminijske žice promjera 8mm i odgovarajuće stezaljke | kom | 10 |  | 0
F.6. | OPREMANJE POSTOJEĆEG GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA U OBJEKTU
6.1 | Dogradnja postojećeg glavnog ormara | kpl | 1 |  | 0
| četveropolni rastavljač osigurač 80A, sa mogućnošću plombiranja | kom | 1
| uložak visokoučinskih osigurača, 63A | kom | 4
| sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnica unutar ormara | kom | 3
F.7. | ZAŠTITA OD UDARA MUNJE
7.1 | Isporuka i dobava materijala za dogradnju sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećoj građevini: | kpl | 1 |  | 0
| križne spojnice za dva Al vodiča 8-10 mm2, s odgovarajući maticama I vijcima | kom | 20
| okrugli vodič od aluminija promjera 8 mm2 | m | 80
| krovni nosač primjeren za kosi krov | kom | 25
| stezaljka za vodič sa odgovarajućim vijkom i maticom | kom | 10
F.8. | ISPITIVANJE i NADZOR
8.1 | Funkcionalno ispitivanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
8.2 | Ispitivanje Sunčane elektrane u probnom radu prema usuglašenom programu ispitivanja (uključuje izradu potrebnih elaborata i ispitivanja sukladno zahtjevima HEP-ODS) | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
F.1. | RAZVOD |  |  |  | 0
F.2. | KABELI |  |  |  | 0
F.3. | KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
F.4. | FOTONAPONSKA OPREMA |  |  |  | 0
F.5. | ELEKTROMATERIJAL |  |  |  | 0
F.6. | OPREMANJE POSTOJEĆEG GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA U OBJEKTU |  |  |  | 0
F.7. | ZAŠTITA OD UDARA MUNJE |  |  |  | 0
F.8. | ISPITIVANJE i NADZOR |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO s PDVom |  |  |  | 0